Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2021-05-27-009565-b.

Закупівля теплообмінників, кондиціонерів повітря, холодильного обладнання та фільтрувальних пристроїв, код ДК 021:2015-42510000-4 (Інверторний прецизійний кондиціонер шафового типу) здійснюється для забезпечення потреб СБ України.

Очікувана вартість закупівлі складає 1 300 000,00 грн.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю теплообмінників, кондиціонерів повітря, холодильного обладнання

та фільтрувальних пристроїв, код ДК 021:2015-42510000-4

(Інверторний прецизійний кондиціонер шафового типу)

| № | Найменування Товару | Виробник | Одиниця виміру | Кількість | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інверторний прецизійний кондиціонер шафового типу I-NEXT DX U 047 M1 S E5* або еквівалент з монтажем, пусконалагоджуванням та введенням в експлуатацію | “Mitsubishi Electric Hydronics & amp IT Cooling Systems”* або еквівалент | комплект | 1 | Внутрішній блок кондиціонера шафового типу з нижньою подачею повітря; Холодильна потужність - 50,5 кВт; Електроживлення 400/3+N50 Габаритні розміри (ШхГхВ, мм) не більше 1630х930х1980; Вага не більше 490 кг; Виносний фреоновий конденсатор з повітряним охолодженням; Нижня подача повітря. |

Кондиціонер для надточного контролю температури, з виносним конденсатором зовнішнього встановлення, призначений для надточного підтримання параметрів мікроклімату в приміщеннях центральної апаратної зали. Внутрішній блок кондиціонера шафового типу для встановлення на фальшпідлогу в приміщенні, з нижньою подачею повітря. Зовнішній блок-фреоновий конденсатор з повітряним охолодженням, призначений для вертикального монтажу з горизонтальним викидом повітря.

Конструкцією кондиціонера повинно бути передбачено:

- можливість роботи кондиціонера на охолодження в усьому діапазоні навантажень
від 0 до 100% з плавним регулюванням продуктивності в діапазоні температур зовнішнього повітря не гірше ніж від -40 до +46 °С (комплект для роботи при температурі до - 45 °С Р171);

- можливість підтримання заданої температури в приміщенні в межах від +16 до +34 °С
з точністю підтримання в межах ±1°С;

- можливість роботи у наступних режимах: охолодження повітря, режим очікування;

Кондиціонер повинен бути обладнаний наступними системами захисту:

- Реле захисту по високому та низькому тиску холодильного контуру;

- Віддільник рідкої фракції холодоагенту на стороні всмоктування компресора для захисту
від гідроудару;

- Датчики на стороні високого та низького тиску холодильного контуру з функцією контролю та захисту;

- Термомагнітні вимикачі струмового захисту компресору та вентиляторів;

- Датчик захисту від зменшення потоку повітря через кондиціонер;

- Датчик контролю забрудненості фільтрів кондиціонера;

- Датчик контролю затоплення підлоги під кондиціонером;

Кондиціонер, окрім зазначених пристроїв захисту, повинен мати в своєму складі наступні комплектуючі:

- Корпус: з рамою на якій мають бути розміщені всі основні вузли агрегату та знімними панелями. Рама і панелі мають бути виконані з оцинкованої сталі з захисним покриттям. Конструкція повинна передбачати верхній забір гарячого повітря і викид охолодженого повітря знизу. Підключення всіх комунікацій повинно бути з нижньої частини кондиціонеру. Для цього
в комплекті повинен бути передбачений опорний пленум зі знімними панелями для зручності підведення комунікацій.

- Компресор: роторний BLDC компресор з інверторним приводом для хладогенту R 410А,
з одним холодильним контуром;

- Холодильний контур: оглядове скло, фільтр-осушувач, ресивер рідкого холодоагенту, електронні розширювальні клапани;

-Секція фільтрації: миючі фільтри грубої очистки з ефективністю не гірше 60% (згідно
з ISO EN 16890). з ячейками із синтетичного волокна, з металевою рамкою ;

- Секція охолодження: теплообмінник, датчики температури на вході та виході повітря.
Для збору та відведення конденсату повинен бути передбачений піддон;

- Вентилятори внутрішнього блоку: радіальний вентилятор з загнутими назад лопатками
з профілем крила, одностороннім всмоктуванням без спірального корпусу з безпосереднім приводом від ЕС двигунів, плавне регулювання продуктивності;

- Електричний щит: має знаходитись на фронтальній стороні, бути обладнаним силовим роз’єднувачем живлення. Електричні підключення мають бути пронумеровані.

- В складі кондиціонера повинно буди передбачено регулятор(и) обертів вентиляторів
для виносного конденсатору, живлення виносного конденсатору повинно здійснюватись
від внутрішнього блоку;

Кондиціонер повинен бути обладнаний контролером керування та клавіатурою з LCD дисплеєм, і мати наступні можливості:

- наявність не менше 2-х рівнів доступу, захищених паролем, та можливість додаткового рівня доступу для споживача;

- реєстрація та запис в пам’ять до 200 подій, що сталися в кондиціонері, з можливістю
їх відображення на графічному дисплеї;

- реєстрація та запис в пам’ять значень кількості включень та ресурсу напрацювання усіх окремих агрегатів кондиціонера;

- індикація фактичних значень температури, режиму роботи і аварійних попереджень
на дисплеї.

Допустима еквівалентна довжина фреонової магістралі – не менше 50м, допустимий перепад висоти між внутрішнім та зовнішнім блоками – не менше 15м при встановленні зовнішнього блоку нижче за внутрішній та 25м при встановленні зовнішнього блоку вище за внутрішній.

Відчутна розрахункова холодопродуктивність має бути вказана за наступних умов:

- температура повітря на вході у внутрішній блок +220С;

- відносна вологість повітря на вході в внутрішній блок 50%.

Співвідношення відчутної холодопродуктивності до повної холодопродуктивності (індекс SHR) в розрахунковій точці має бути не нижче за 0.91.

Холодоагент (фреон) – R410A або інший дозволений до застосування та сертифікований
в Україні, що не здійснює руйнування озонового шару, не має високої токсичності та не є горючим (клас безпечності згідно ASHRAE – A1).

Доставка на місце, встановлення кондиціонера здійснюється силами та засобами Продавця. Розмір найменшого дверного отвору становить (1950*905).

Встановити кондиціонер в приміщені на фальшпідлогу.

Подачу повітря виконати під фальшпідлогою вентиляційними коробами габаритні розміри
(Д*Ш*В, мм) 2530*470*480, через три вентиляційні решітки розміром (Д*Ш*В, мм) 505*505*30. Вентиляційні короби виконати з оцинкованої сталі 1мм покриті звуко та віброізоляцією.

Підключення кондиціонеру від електрощита виконати через електричний автомат відповідного навантаження, кабелем НГ НД відповідного перерізу в металорукаві, довжина кабельної лінії 16 м/п.

Для відведення конденсату необхідно врізатись в існуючу дренажну систему виконану пластиковими каналізаційними трубами діаметром 50 мм.

Для підключення внутрішнього та зовнішнього блоку кондиціонера, необхідно виконати 
4 (чотири) технологічні отвори в екранованому приміщенні через стіни товщиною 30 та 60 см. Отвори мають бути виконані трубою діаметром 40 мм з нарізаною різьбою для заглушок.

На фреонові трубопроводи після проходження екранованих стін, необхідно нанести мідний екран довжиною 1,2 м/п та герметизувати.

Монтаж зовнішнього блоку виконати на висоті 16 м на фасаді будівлі.

Довжина фреонової траси 15 м/п.

*Обгрунтування: Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону, посилання на конкретну торговельну марку “Mitsubishi Electric Hydronics & amp IT Cooling Systems обумовлено її відповідністю вимогам замовника, фактичною наявністю вказаної продукції на ринку, конкуренцією серед підприємств та відсутністю дискримінації по відношенню до учасників.